✅ 設備基座設計

- 通氣孔需設置正確且保持暢通。

- 基礎螺栓應塗油並以膠帶包覆。

- 每個隔艙角落、高點與邊緣處，須設置至少 12 mm（1/2 吋）直徑的通氣孔。

- 若底板下方有加強筋（角鋼或 C 型鋼），其兩側也需設通氣孔，避免困氣。

- 通氣孔配置充分可防止底板下方形成空洞（voids）。

✅ 基礎水泥狀態

- 若基座遭雨淋濕，需曬乾至少兩天才能進行環氧灌漿。

- 可用塑膠布覆蓋 1 m²，24 小時後檢查是否有水氣。

- 混凝土表面須清潔、堅實，無油污、水分或其他污染物。

- 建議以機械方式處理表面，再以清水沖洗並用無油壓縮空氣吹乾。

- 混凝土與設備溫度應維持在 18°–30°C（65°–86°F），灌漿前後 48 小時內保持。

- 灌漿前後各 24 小時應避免陽光直射。

✅ 灌漿工具與模板準備

- 為方便拆模，可塗兩層蠟膏或包覆聚乙烯薄膜。

- 使用高品質模板膠合板（form-ply），內側薄擦地板蠟以防灌漿附著。

- 建議使用集料箱（Head Box），坡度約 45°，有助灌漿流動並避免困氣。

- 模板高度應略高於底板，以確保達到 100% 承壓面積。

- 混合好的環氧灌漿料應倒入集料箱，讓其自然流入底板下方。

✅ 灌漿操作要點

- 所有材料與工具應事先準備於混合區。

- 灌漿材料需預調至 20°–30°C。

- 灌漿應由一側設置集料箱流入，對側設出口觀察流出情況。

- 側向模板應防止外溢並維持壓頭。

- ⚠️ 禁止由兩側同時灌入，除非已設完善排氣孔系統。

- 若無集料箱，應沿底板最短邊方向往長邊灌注，減少滯流與困氣。

- 環氧灌漿固化時會放熱，灌層過厚可能導致熱聚集與開裂。

- 上層施工前，前一層溫度須冷卻至 ≤ 35°C。

- 下一層施工應於可操作時間內完成，以確保層間化學鍵結。